Ausschreibtext Powerline Produktcode S55

eckige Brandschutzklappe FK-EU (200x200 bis 1500x800)

Brandschutzklappen in quadratischer oder rechteckiger Bauform zum Absperren von Luftleitungen zwischen zwei Brandabschnitten. Funktionsfertige Einheit enthält ein feuerbeständiges Klappenblatt und eine Auslöseeinrichtung.

Verwendungsbedingt EI 90 (ve, ho i <-> o) S bis EI 120 (ve, ho i <-> o) S.

Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2. Mit Leistungserklärung DoP/FK-EU/DE/002 und CE-Kennzeichen.

Geeignet zum Nass- und Trockeneinbau in massiven Wänden und Decken, in Leichtbauwänden mit beidseitiger Beplankung, in Brandwänden in Leichtbauweise und in Schachtwänden; zum Nasseinbau stehend auf Massivdecken; zum Trockeneinbau direkt an, vor und entfernt von Massivwänden. Außerdem geeignet zum Trockeneinbau mit Weichschott in massive Wände und Decken sowie in Leichtbauwände / Holzständerwände mit beidseitiger Beplankung.

Besondere Merkmale:

– Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650

– Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2

– Klassifizierung nach EN 13501-3

– Geringe Druckdifferenzen und Schallleistungen

– Differenzdruckbereich 20 bis 2000 Pa

Leckluftstrom bei geschlossenem Klappenblatt nach EN 1751, Klasse 2. Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C; (B+H).700, Klasse B.

Materialien:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Klappenblatt aus Spezial-Isolierstoff, Klappenachse und Antriebsgestänge aus Edelstahl, Gleitlager aus Messing, Dichtungen aus Polyurethan und Elastomer.

Steuerung:

Powerline Kommunikations- und Netzgerät BKN230-24-PL für eine motorisierte Brandschutzklappe mit konventionellem 24V Brandschutzklappenantrieb. 230V AC Powerline Kommunikation mit dynamischer Signalanpassung und Nulldurchgangserkennung, freie Bustopologie. Laufzeit- und Leistungsüberwachung des Antriebes, Powerline und USB Bootloader für Firmwareupdates.

Fabrikat:		FK-EU/bxhx500/S55

eckige Brandschutzklappe FKS-EU (200x100 bis 800x200)

Brandschutzklappen in quadratischer oder rechteckiger Bauform zum Absperren von Luftleitungen zwischen zwei Brandabschnitten. Funktionsfertige Einheit enthält ein feuerbeständiges Klappenblatt und eine Auslöseeinrichtung.

Verwendungsbedingt EI 90 (ve, ho i <->  o) S bis EI 120 (ve, ho i <->  o) S.

Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2. Mit Leistungserklärung DoP/FKS-EU/DE/2013/001 und CE-Kennzeichen.

Geeignet zum Nass- und Trockeneinbau in massive Wände und Decken, Leichtbauwände sowie Brandwände in Leichtbauweise. Anschluss von Luftleitungen aus brennbaren oder nichtbrennbaren Materialien.

Besondere Merkmale:

– Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650

– Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2

– Klassifizierung nach EN 13501-3

– Für Nasseinbau in Leichtbauwände sowie Brandwände in Leichtbauweise geeignet

– Differenzdruckbereich 20 bis 1500 Pa

– Großer freier Querschnitt, dadurch geringe Druckdifferenzen

Leckluftstrom bei geschlossenem Klappenblatt nach EN 1751, Klasse 3; (B + H) ≤ 600, Klasse 2. Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C.

Materialien:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Klappenblatt aus Spezial-Isolierstoff, Klappenachse aus Edelstahl, Gleitlager aus Kunststoff.

Steuerung:

Powerline Kommunikations- und Netzgerät BKN230-24-PL für eine motorisierte Brandschutzklappe mit konventionellem 24V Brandschutzklappenantrieb. 230V AC Powerline Kommunikation mit dynamischer Signalanpassung und Nulldurchgangserkennung, freie Bustopologie. Laufzeit- und Leistungsüberwachung des Antriebes, Powerline und USB Bootloader für Firmwareupdates.

Fabrikat:		FKS-EU/bxhx300/S55

runde Brandschutzklappe  FKRS-EU (Ø100 bis 315)

Brandschutzklappen in runder Bauform zum Absperren von Luftleitungen zwischen zwei Brandabschnitten in 9 Nenngrößen.

Funktionsfertige Einheit enthält ein feuerbeständiges Klappenblatt und eine Auslöseeinrichtung.

Verwendungsbedingt EI 90 (ve, ho i <-> o) S bis EI 120 (ve, ho i <-> o) S.

Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2. Mit Leistungserklärung DoP/FKRS-EU/DE/002 und CE-Kennzeichen.

Geeignet zum Nass- und Trockeneinbau in massiven Wänden und Decken, in Leichtbauwänden mit beidseitiger Beplankung, in Brandwänden in Leichtbauweise und in Schachtwänden. Außerdem geeignet zum Trockeneinbau direkt an Massivwände und mit Weichschott in massive Wände und Decken sowie in Leichtbauwände / Holzständerwände mit beidseitigerBeplankung. Anschluss von Luftleitungen aus brennbaren oder nichtbrennbaren Materialien.

Besondere Merkmale:

– Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650

– Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2

– Klassifizierung nach EN 13501-3

– Für Nasseinbau in Leichtbauwände sowie Brandwände in Leichtbauweise geeignet

– Einfacher Trockeneinbau mit Einbaustein, Trockeneinbausatz bzw. Wandanbaurahmen

– Großer freier Querschnitt, dadurch geringe Druckdifferenzen

– Differenzdruckbereich 20 bis 1500 Pa

Beidseitig Rohrstutzen mit Lippendichtung, passend für Luftleitungen nach EN 1506 und EN 13180 zuzüglich der handelsüblichen nicht genormten Nenngrößen 180, 224 und 280.

Leckluftstrom bei geschlossenem Klappenblatt nach EN 1751, Klasse 3. Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C.

Materialien:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Klappenblatt aus Spezial-Isolierstoff, Klappenachse aus Edelstahl, Gleitlager aus Kunststoff.

Steuerung:

Powerline Kommunikations- und Netzgerät BKN230-24-PL für eine motorisierte Brandschutzklappe mit konventionellem 24V Brandschutzklappenantrieb. 230V AC Powerline Kommunikation mit dynamischer Signalanpassung und Nulldurchgangserkennung, freie Bustopologie. Laufzeit- und Leistungsüberwachung des Antriebes, Powerline und USB Bootloader für Firmwareupdates.

Fabrikat:		FKRS-EU/Ø x 400/S55

runde Brandschutzklappe FKR-EU (Ø315 bis 800)

Brandschutzklappen in runder Bauform zum Absperren von Luftleitungen zwischen zwei Brandabschnitten in 9 Nenngrößen.

Funktionsfertige Einheit enthält ein feuerbeständiges Klappenblatt und eine Auslöseeinrichtung.

Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2. Verwendungsbedingt EI 90(ve, ho i <-> o) S bis EI 120 (ve, ho i <-> o) S.

Mit Leistungserklärung DoP/FKR-EU/DE/2013/001 und CE-Kennzeichen.

Geeignet zum Nasseinbau in massive Wände und Decken, Leichtbauwände sowie Brandwände in Leichtbauweise.

Besondere Merkmale:

– Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650

– Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2

– Klassifizierung nach EN 13501-3

– Für Nasseinbau in Leichtbauwände, in Brandwände in Leichtbauweisesowie in Schachtwände geeignet

– Großer freier Querschnitt, dadurch geringe Druckdifferenzen

Differenzdruckbereich 20 bis 2000 Pa.

Beidseitig Rohrstutzen mit Lippendichtung, passend für handelsübliche runde Luftleitungen nach EN 1506 bzw. EN 13180.

Alternativ:

Beidseitig mit Flanschen, passend nach EN 12220 und handelsübliche runde Luftleitungen nach EN 1506 bzw. EN 13180.

Leckluftstrom bei geschlossenem Klappenblatt nach EN 1751, Klasse 4 Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C .

Materialien:

Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahlblech, Klappenblatt aus Spezial-Isolierstoff, Klappenblatt-Dichtring aus Neoprene.

Steuerung:

Powerline Kommunikations- und Netzgerät BKN230-24-PL für eine motorisierte Brandschutzklappe mit konventionellem 24V Brandschutzklappenantrieb. 230V AC Powerline Kommunikation mit dynamischer Signalanpassung und Nulldurchgangserkennung, freie Bustopologie. Laufzeit- und Leistungsüberwachung des Antriebes, Powerline und USB Bootloader für Firmwareupdates.

Fabrikat:		FKR-EU/Ø x 500/S55

Powerline Steuergerät (1 Stück pro 64 Brandschutzklappen)

Mastergerät für die Steuerung und Überwachung von 1 bis 64 Brandschutzklappen, 230V AC Powerline Kommunikation zu den Brandschutzklappen;

Max Distanz Master / Slave: 1200Meter;

Automatische oder manuelle Vergabe der Teilnehmeradressen;

Schaltschrankeinbau auf Hutschiene 35mm;

Abmessung / Gewicht: 212x94x58mm, 465Gramm;

Nennspannung: AC 230V / 50Hz Schutzklasse II, EMV: CE gemäss 2014/30/EU. Betriebstemperatur: -30° bis 50°C;

Anschluss der BSK mit TT Kabel 2 x 1,5mm2, freie Bustopologie.

Störfilter inkludiert;

Konventionelle Ansteuerung über optisch isolierte Seuereingänge, Relaisausgänge für die Lüftungsfreigabe;

Steuerung und Überwachung optional über Modbus RTU(RS-485), Modbus TCP/IP (Ethernet), BACnet MS/TP, BACnet IP;

Überwachung am externen Rechner oder am Schaltschrank-Touchscreen (TCP/IP Kommunikation;

USB Schnittstelle und CDU Software zur einfachen Konfiguration und Diagnose am Rechner vor Ort;

Fabrikat:		BKS64-PL

Option:

Kanalrauchmelder LRS01 für Kanäle mit rundem oder eckigem Querschnitt ab Ø160 oder H= 160mm;

Einbau vor oder nach der Brandschutzklappe im Lüftungskanal;

von aussen sichtbare Betriebs- / Verschmutzungsanzeige;

Alarmspeicherung;

werkzeugfreie Prüfung und Wartung:

strömungsoptimiertes 2-Rohr-Luftsystem;

Speisung und Steuerung ab BKN230-24-PL;

Fabrikat: 	LRS01