## Muster
THC Smart, Checkliste für IB und Störungsmeldung
Checkliste, für jeden einzelnen Master auszufüllen!
Abfrage - Kriterium | Vorgabe | Seite in Manual | Wert IST
Allgemeine Angaben
Kunde | Hans Muster Haustechnik AG
VK Auftrag | 613599, 612111, 611935
Lieferdatum | 31.3.19
Inbetriebnahme Datum | 7.8.19
Kontaktperson | Herr Alois Muster
Telefon | 079 123 45 67
Bezeichnung Anlage | EKZ Musterstadt, Uster
Adresse der Anlage | Musterstrasse 111, 8610 Uster
Ersteller | Edgar Meier / 055 250 73 53 / e.meier@troxhesco.ch
Datum | 7.8.19
Angaben Schaltschrank
Anzahl Master pro Schrank |  | 5 | 1
Eingestellter Kanal am Master | unterschiedliche wählen bei > 1 Master! | 9 | B
Netzfilter | mitgelieferter Filter eingesetzt | 5, 8 | ja
Transformator 230/24 AC | separater Trafo (AC)für jeden Master | 3, 8 | ja
Dimensionierung Trafo | pro Slave 10VA, Master 8VA, Reserve 50VA | 3 | 160VA
Anzahl BSK pro Master | max 16 BSK angeschlossen + adressiert | 5, 8 | 10
Anzahl Rauchmelder pro Slave | max 1 Rauchmelder pro Slave | 6 | 0
Ausgangsspannung am Master | >24V AC, Klemmleiste X1, Klemmen 1- 2 | 5 | 24,2V AC
konventioneller Betrieb | Aufsignal Klemmenblock X2, Klemme 1-GND | 9 | ja
Modbus Ansteuerung | MOD Bus Parameter | 10, 11 | nein
Betriebskonzept | Ansteuerung durch BMZ, GLT, Zyklen / Tag | 5, 9 | BMZ, 7/24 offen
Angaben Verdrahtung
Verdrahtungsart | Empfehlung Ring | 3 | Ring
Kabelquerschnitt | min 2x1,5mm2, 2x2,5mm2 wenn baumförmig | 3, 4,7 | 1,5mm2
Kabellänge Meter | je nach Art der Verdrahtung | 3, 4, 7 | 150m
Slave
Adressierung Slave | jeder Slave hat eigene Adresse | 9 | 0 - 10
Anschluss Rauchmeldertyp | ORS142 K oder LRS01 | 6, 7 | keine
Eingangsspannung Slave | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 1 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6 | 23,8 V AC
Slave 2 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6 | 23,5 V AC
Slave 3 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6 | 23,5 V AC
Slave 4 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6 | 23,5 V AC
Slave 5 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6 | 23,2 V AC
Slave 6 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6 | 23,2 V AC
Slave 7 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6 | 22,8 V AC
Slave 8 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6 | 22,8 V AC
Slave 9 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6 | 21,0 V AC
Slave 10 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6 | 20,1 V AC
Slave 11 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 12 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 13 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 14 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 15 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 16 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Störung Beschrieb | Klappe 9 +10 öffnen nicht
Elektroschema | Anlage Schema vorhanden |  | Beilage pdf mail
Display Meldung auf Master | Wert angeben | 11 | abwechselnd 09 S und 10 S blinkt
Note on B8: Meier Edgar: Käufer der Klappen
Note on B9: Meier Edgar: Verkaufsauftragsnummer. Siehe auch Etikette auf der Brandschutzklappe
Note on B12: Meier Edgar: Name der Person, welche im Störungsfall kontaktiert werden soll
Note on A20: Meier Edgar: Wieviele Master sind im Schaltschrank eingebaut?
Note on B21: Meier Edgar: bei mehr als 1 Master pro Schaltschrank sind verschiedene Kommunikationskanäle zu verwenden
Note on B24: Meier Edgar: Empfehlung: 230V AC mit >200VA
Note on B30: Meier Edgar: Steuerung durch BMZ? Zwangssteuerung? Klappe immer offen? Wieviel auf/zu Zyklen pro Tag?
Note on B33: Meier Edgar: freie Bustopologie möglich, jedoch empfehlen wir, im Ring zu verdrahten
Note on B34: Meier Edgar: Kabelquerschnitt und Länge sind so zu wählen, dass jeder Slave mit >21,5 V AC gespeist wird
Note on B39: Meier Edgar: Typ des Rauchmelders angeben
Note on B58: Meier Edgar: Genaue Beschreibung des Problems (was wann, wie oft, usw)
Note on B59: Meier Edgar: Anlageschema bereithalen
Note on B60: Meier Edgar: Was wird auf dem Display angezeigt? Welche Dioden leuchten oder blinken auf dem Smart Link

## Deutsch
THC Smart, Checkliste für IB und Störungsmeldung
Checkliste, für jeden einezlnen Master auszufüllen!
Abfrage - Kriterium | Vorgabe | Seite in Manual | Wert IST
Allgemeine Angaben
Kunde
VK Auftrag
Lieferdatum
Inbetriebnahme Datum
Kontaktperson
Telefon
Bezeichnung Anlage
Adresse der Anlage
Ersteller
Datum
Angaben Schaltschrank
Anzahl Master pro Schrank |  | 5
Eingestellter Kanal am Master | unterschiedliche wählen bei > 1 Master! | 9
Netzfilter | mitgelieferter Filter eingesetzt | 5, 8
Transformator | separater Trafo für jeden Master | 3, 8
Dimensionierung Trafo | pro Slave 10VA, Master 8VA, Reserve 50VA | 3
Anzahl BSK pro Master | max 16 BSK angeschlossen + adressiert | 5, 8
Anzahl Rauchmelder pro Slave | max 1 Rauchmelder pro Slave | 6
Ausgangsspannung am Master | >24V AC, Klemmleiste X1, Klemmen 1- 2 | 5
konventioneller Betrieb | Aufsignal Klemmenblock X2, Klemme 1-GND | 9
Modbus Ansteuerung | MOD Bus Parameter | 10, 11
Betriebskonzept | Ansteuerung durch BMZ, GLT, Zyklen/Tag | 5, 9
Angaben Verdrahtung
Verdrahtungsart | Empfehlung Ring | 3
Kabelquerschnitt | min 2x1,5mm2, 2x2,5mm2 wenn baumförmig | 3, 4,7
Kabellänge | je nach Art der Verdrahtung | 3, 4, 7
Slave
Adressierung Slave | jeder Slave hat eigene Adresse | 9
Anschluss Rauchmelder | ORS142 K oder LRS01 | 6, 7
Eingangsspannung Slave | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 1 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 2 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 3 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 4 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 5 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 6 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 7 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 8 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 9 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 10 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 11 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 12 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 13 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 14 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 15 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Slave 16 | min 21,5 VAC (Wert jedes Slaves angeben) | 6
Elektroschema
Störung Beschrieb
Display Meldung auf Master | Wert angeben | 11

## Französisch
THC Smart, liste de contòle pour la mise en service
remplir une liste pour chaque Smart Master
Posizione di partenza | Caractéristiques | Référence manuel | Valeur
Information génerale
Client
numéro de commande
date de livraison
Date de mise en serivce
contact (nom)
Numéro de téléfone
nom du projet
adresse du projet
nom du créateur de la liste
date
info sur l'armoire de commande
nombre de Master par armoire |  | 5
valeur du canal du Master | différents canaux si > 1 Master | 9
filre de ligne | filtre fourni utilisé | 5, 8
Transformateur | Transformateur séparé par Master | 3, 8
Conception du transformateur | Volt, VA | 3
Numero des slaves par Master | max 16 CCF | 5, 8
numero des detecteurs de fumée | max 1 detecteur par Slave | 6
Tension de sortie sur Master | >24V AC, Klemmleiste X1, Klemmen 1-2 | 5
fonctionnement conventionnel | signal Klemmenblock X2, Klemme 1-GND | 9
Contôle par Modbus | MOD Bus Paramètre | 10, 11
Concept opérationnel | contrôle par BMZ, cycles par jour
information câblage
concept du câblage | Recommandation câblage en boucle | 3
diamètre du câble | min 2x1,5mm2, 2x2,5mm2 si forme d'arbre | 3, 4,7
longeur du câblage | dépendant sur le type de câblage | 3, 4, 7
Slave
Adressage Slave | unique adresse por chaque slave | 9
connection detecteur de fumée | ORS142 K ou LRS01 | 6, 7
tension d'entrée sur Slave | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 1 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 2 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 3 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 4 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 5 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 6 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 7 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 8 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 9 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 10 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 11 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 12 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 13 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 14 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 15 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Slave 16 | min 21,5 VAC (valeur du chaque Slave) | 6
Schéme electrique
Description Erreur
Affichage à l'écran | Valeur | 11

## Italienisch
THC Smart: Checklist (lista di controllo) messa in servizio e segnalazione di malfunzionamento
da compilare per ogni singolo THC Smart Master
criteri selezionati | informazioni fornite/valori forniti | pagina nel manuale di messa in funzione | valore effettivo
informazioni generali
cliente (ditta, impresa)
numero di conferma (VK……)
data di consegna
data di messa in servizio
persona da contattare
numero di telefono
nome del'oggetto/impianto
indirizzo del'oggetto/impianto
compilato da
data di compilazione
informazioni sul quadro elettrico
numero di "Master" per quadro elettrico |  | 5
canale di communicazione selezionato | scegliere canali diversi > 1 "Master" ! | 9
filtro di rete antidisturbo | inserire il filtro fornito | 5, 8
trasformatore | trasformatore (AC) separato per ogni "Master" | 3, 8
dimensionamento del trasformatore | per "Slave" 10VA, "Master" 8VA, riserva 50VA | 3
n. di serrande taglia fuoco per "Master" | max. 16 serrande taglia fuoco | 5, 8
n. di rivelatore fumo per "Slave" | max. 1 rivelatore fumo per "Slave" | 6
tensione di uscita al "Master" | > 24V AC, morsettiera X1, moresetto 1+2 | 5
funzionamento convenzionale | segnale aperto morsettiera X2, morsetti 1-GND | 9
controllo MOD-Bus | parametri MOD-Bus | 10, 11
modalità operativo del'impianto | controllo cicli apri/chiudi p. giorno, BMZ*, GLT** | 5, 9
*centrale di segnalazione incendio; ** sistema di gestione centralizzata
informazioni sul cablaggio
tipo di cablaggio | raccomandazione: cablaggio anello | 3
sezione del cavo | min 2x1,5mm2, 2x2,5mm2 quando forma "ad albero" | 3, 4,7
lunghezza dei cavi | a secondo del tipo di cablaggio | 3, 4, 7
"Slave"
indirizzamento "Slave" | ogni "Slave" ha il proprio indirizzo | 9
tipo rilevatore di fumo | ORS142 K o LRS01 | 6, 7
tensione d'ingresso "Slave" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 1" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 2" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 3" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 4" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 5" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 6" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 7" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 8" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 9" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 10" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 11" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 12" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 13" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 14" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 15" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
"Slave 16" | min 21,5 VAC (indicare ogni valore per "Slave") | 6
descrizione guasto/errore
schema elettrico
segnalazione sul display "Master" | indicare valore | 11