Testo di supporto Powerline codice prodotto S55

Serranda tagliafuoco angolare FK-EU (da 200x200 a 1500x800)

Serrande tagliafuoco di forma quadrata o rettangolare per il blocco dei condotti d’aria tra due scomparti d’incendio. Unità pronta al funzionamento, contiene un’aletta serranda resistente al fuoco e un dispositivo di scatto.

Condizione di funzionamento da EI 90 (ve, ho i <-> o) S a EI 120 (ve, ho i <-> o) S.

Verificata conformemente alla norma di protezione antincendio EN 1366-2. Con dichiarazione di prestazione DoP/FK-EU/DE/002 e marchio CE.

Adatta al montaggio a umido o a secco in tetti e pareti massive, in pareti leggere con rivestimento su entrambi i lati, in pareti antincendio in costruzioni leggere e in mura di pozzi; per il montaggio a umido in verticale su pareti massive; per il montaggio a secco direttamente su, davanti o lontano da pareti massive. Adatta anche al montaggio a secco con Weichschott in pareti e tetti massivi e in pareti leggere / pareti in legno a traliccio con rivestimento su entrambi i lati.

Caratteristiche particolari:

– Conforme alla norma di prodotto europea DIN EN 15650

– Verificata conformemente alla norma di protezione antincendio EN 1366-2

– Classificazione conforme a EN 13501-3

– Scarti di pressione e potenze sonore ridotti

– Campo di pressione differenziale da 20 a 2000 Pa

Flusso di perdita d’aria con aletta della serranda chiusa conforme a EN 1751, classe 2. Flusso di perdita d’aria dell’involucro conforme a EN 1751, classe C; (L+H).700, classe B.

Materiali:

Involucro in lamiera d’acciaio zincato, aletta della serranda in materiale isolante speciale, asse della serranda e leva di comando in acciaio inox, cuscinetto a manicotto in ottone, guarnizioni in poliuretano ed elastomero.

Comando:

Apparecchio di rete e comunicazione Powerline BKN230-24-PL per una serranda tagliafuoco motorizzata con azionamento convenzionale della serranda tagliafuoco da 24V. Comunicazione Powerline da 230V AC con adattamento dinamico del segnale e riconoscimento del passaggio dello zero. Monitoraggio del tempo di funzionamento e della prestazione dell’azionamento, bootloader Powerline e USB per aggiornamenti del firmware.

Marchio:		FK-EU/bxhx500/S55

Serranda tagliafuoco angolare FKS-EU (da 200x100 a 800x200)

Serrande tagliafuoco di forma quadrata o rettangolare per il blocco dei condotti d’aria tra due scomparti d’incendio. Unità pronta al funzionamento, contiene un’aletta serranda resistente al fuoco e un dispositivo di scatto.

Condizione di funzionamento da EI 90 (ve, ho i <->  o) S a EI 120 (ve, ho i <->  o) S.

Verificata conformemente alla norma di protezione antincendio EN 1366-2. Con dichiarazione di prestazione DoP/FKS-EU/DE/2013/001 e marchio CE.

Adatta al montaggio a umido o a secco in tetti e pareti massive, in pareti leggere e in pareti antincendio in costruzioni leggere. Attacco di condotti d’aria in materiali infiammabili o non infiammabili.

Caratteristiche particolari:

– Conforme alla norma di prodotto europea DIN EN 15650

– Verificata conformemente alla norma di protezione antincendio EN 1366-2

– Classificazione conforme a EN 13501-3

– Adatta al montaggio a umido in costruzioni leggere e pareti antincendio in costruzioni leggere

– Campo di pressione differenziale da 20 a 1500 Pa

– Sezione libera più grande, quindi meno scarti di pressione

Flusso di perdita d’aria con aletta della serranda chiusa conforme a EN 1751, classe 3; (L + H) ≤ 600, classe 2. Flusso di perdita d’aria dell’involucro conforme a EN 1751, classe C.

Materiali:

Involucro in lamiera d’acciaio zincato, aletta della serranda in materiale isolante speciale, asse della serranda in acciaio inox, cuscinetto a manicotto in ottone.

Comando:

Apparecchio di rete e comunicazione Powerline BKN230-24-PL per una serranda tagliafuoco motorizzata con azionamento convenzionale della serranda tagliafuoco da 24V. Comunicazione Powerline da 230V AC con adattamento dinamico del segnale e riconoscimento del passaggio dello zero, topologia bus libera. Monitoraggio del tempo di funzionamento e della prestazione dell’azionamento, bootloader Powerline e USB per aggiornamenti del firmware.

Marchio:		FKS-EU/bxhx300/S55

Serranda tagliafuoco circolare FKRS-EU (Ø da 100 a 315)

Serrande tagliafuoco di forma circolare per il blocco dei condotti d’aria tra due scomparti d’incendio in 9 dimensioni nominali.

Unità pronta al funzionamento, contiene un’aletta serranda resistente al fuoco e un dispositivo di scatto.

Condizione di funzionamento da EI 90 (ve, ho i <-> o) S a EI 120 (ve, ho i <-> o) S.

Verificata conformemente alla norma di protezione antincendio EN 1366-2. Con dichiarazione di prestazione DoP/FKRS-EU/DE/002 e marchio CE.

Adatta al montaggio a umido o a secco in tetti e pareti massive, in pareti leggere con rivestimento su entrambi i lati, in pareti antincendio in costruzioni leggere e in mura di pozzi. Adatta anche al montaggio a secco direttamente su pareti massive e con Weichschott in pareti leggere / pareti in legno a traliccio con rivestimento su entrambi i lati. Attacco di condotti d’aria in materiali infiammabili o non infiammabili.

Caratteristiche particolari:

– Conforme alla norma di prodotto europea DIN EN 15650

– Verificata conformemente alla norma di protezione antincendio EN 1366-2

– Classificazione conforme a EN 13501-3

– Adatta al montaggio a umido in costruzioni leggere e pareti antincendio in costruzioni leggere

–  Semplice montaggio a secco con montaggio su piani in pietra, kit di montaggio a secco e telaio per parete

– Sezione libera più grande, quindi meno scarti di pressione

– Campo di pressione differenziale da 20 a 1500 Pa

Gomito degli ugelli su entrambi i lati con guarnizione a labbro, adatto per condotti d’aria conformi a EN 1506 e EN 13180 più le dimensioni nominali comunemente reperibili non armonizzate 180, 224 e 280.

Flusso di perdita d’aria con aletta della serranda chiusa conforme a EN 1751, classe 3. Flusso di perdita d’aria dell’involucro conforme a EN 1751, classe C.

Materiali:

Involucro in lamiera d’acciaio zincato, aletta della serranda in materiale isolante speciale, asse della serranda in acciaio inox, cuscinetto a manicotto in plastica.

Comando:

Apparecchio di rete e comunicazione Powerline BKN230-24-PL per una serranda tagliafuoco motorizzata con azionamento convenzionale della serranda tagliafuoco da 24V. Comunicazione Powerline da 230V AC con adattamento dinamico del segnale e riconoscimento del passaggio dello zero, topologia bus libera. Monitoraggio del tempo di funzionamento e della prestazione dell’azionamento, bootloader Powerline e USB per aggiornamenti del firmware.

Marchio:		FKRS-EU/Ø x 400/S55

Serranda tagliafuoco circolare FKR-EU (Ø da 315 a 800)

Serrande tagliafuoco di forma circolare per il blocco dei condotti d’aria tra due scomparti d’incendio in 9 dimensioni nominali.

Unità pronta al funzionamento, contiene un’aletta serranda resistente al fuoco e un dispositivo di scatto.

Verificata conformemente alla norma di protezione antincendio EN 1366-2. Condizione di funzionamento da EI 90(ve, ho i <-> o) S a EI 120 (ve, ho i <-> o) S.

Con dichiarazione di prestazione DoP/FKR-EU/DE/2013/001 e marchio CE.

Adatta al montaggio a umido in tetti e pareti massive, in pareti leggere e in pareti antincendio in costruzioni leggere.

Caratteristiche particolari:

– Conforme alla norma di prodotto europea DIN EN 15650

– Verificata conformemente alla norma di protezione antincendio EN 1366-2

– Classificazione conforme a EN 13501-3

– Adatta al montaggio a umido in costruzioni leggere, in pareti antincendio in costruzioni leggere e in pareti di pozzi

– Sezione libera più grande, quindi meno scarti di pressione

Campo di pressione differenziale da 20 a 2000 Pa.

Gomito degli ugelli su entrambi i lati con guarnizione a labbro, adatto per condotti d’aria circolari comunemente reperibili in commercio conformi a EN 1506 o EN 13180.

Alternativa:

Con flangia su entrambi i lati, adatto conformemente a EN 12220 e per condotti d’aria circolari comunemente reperibili in commercio conformi a EN 1506 o EN 13180.

Flusso di perdita d’aria con aletta della serranda chiusa conforme a EN 1751, classe 4. Flusso di perdita d’aria dell’involucro conforme a EN 1751, classe C.

Materiali:

Involucro e componenti in lamiera d’acciaio zincato, aletta della serranda in materiale isolante speciale, guarnizione dell’aletta della serranda in neoprene.

Comando:

Apparecchio di rete e comunicazione Powerline BKN230-24-PL per una serranda tagliafuoco motorizzata con azionamento convenzionale della serranda tagliafuoco da 24V. Comunicazione Powerline da 230V AC con adattamento dinamico del segnale e riconoscimento del passaggio dello zero, topologia bus libera. Monitoraggio del tempo di funzionamento e della prestazione dell’azionamento, bootloader Powerline e USB per aggiornamenti del firmware.

Marchio:		FKR-EU/Ø x 500/S55

Apparecchio di comando Powerline (1 pezzo 64 serrande tagliafuoco)

Apparecchio per il comando e il monitoraggio di 1-64 serrande tagliafuoco, comunicazione Powerline 230V AC con le serrande tagliafuoco;

Distanza max. Master / Slave: 1200 metri;

Assegnazione automatica o manuale degli indirizzi delle utenze;

Montaggio dell’armadio di comando su barra DIN da 35mm;

Dimensioni / peso: 212x94x58mm, 465grammi;

Tensione nominale: AC 230V / 50Hz classe di protezione II, EMV: CE conformemente a 2014/30/UE. Temperatura di esercizio: da -30° a 50°C;

Collegamento della STF con cavo TT 2 x 1,5mm2, topologia bus libera.

Filtro antidisturbi incluso;

Comando convenzionale tramite ingressi di comando isolati otticamente, uscite relè per l’attivazione della ventilazione;

Comando e monitoraggio opzionale tramite Modbus RTU(RS-485), Modbus TCP/IP (Ethernet), BACnet MS/TP, BACnet IP;

Monitoraggio su calcolatore esterno o sul touch screen dell’armadio di comando (comunicazione TCP/IP;

Interfaccia USB e software CDU per la semplice configurazione e diagnosi sul calcolatore in loco;

Marchio:		BKS64-PL

Optional:

Rilevatore di fumo per condotti con sezione circolare o angolare a partire da Ø160 o H= 160mm;

Montaggio davanti o dietro la serranda tagliafuoco nel condotto di ventilazione;

Indicazione di funzionamento / sporco visibile dall’esterno;

Salvataggio allarmi;

Verifica e manutenzione senza utensili:

Sistema di ventilazione a 2 tubi con flusso ottimizzato;

Alimentazione e comando a partire da BKN230-24-PL;

Marchio: 	LRS01